院内自行采购

询价采购文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院监控设备采购项目

项目编号：WL2023-H016

采购时间：2023年4月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、评审程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、询价公告

皖西卫生职业学院附属医院监控设备采购项目

询价采购公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行询价采购，欢迎具备条件的投标供应商参加询价。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院监控设备采购项目

2、项目编号：WL2023-H016

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：3.2万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：无；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目不接受联合体谈判

三、询价文件及采购需求获取办法：

1、询价文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、询价文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、投标文件接收及截止时间：

1、投标文件应胶封装订（一正一副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、投标文件提交截止时间：2023年04月26日15:00；

3、投标文件提交或邮寄地点：皖西卫生职业学院附属医院原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部三室；收件人：陈老师，0564-3300160。

注：本项目采用不见面开标方式，非现场开标，投标人应在截止时间前将投标文件邮寄至指定地点。

五、联系方式：

采购部门：医院物流管理部  0564-3300160  曾凡瑜

归口部门：保卫与消防管理部 0564-3309486   龙亚宏

附件：监控设备采购项目询价采购文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院监控设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | WL2023-H016 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 3.2万元 |
| 6 | 质保期 | 不少于1年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 投标文件 递交地点及截止时间 | 皖西卫生职业学院附属医院原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部（三）室 投标文件文件递交截止时间：2023年04月26日15：00 |
| 11 | 投标文件要求 | 一正一副，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收投标 文件日期 | 自询价采购公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。投标文件、接收截止时间后投标人无需在现场。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以询价采购公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、询价采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、询价程序及评审方式

1、询价小组将遵循公平、公正的原则，对供应商提交的投标报价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果报价出现多家供应商报价相同时，询价小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、询价小组是按规定组成的三人或三人以上单数的评审小组。

3、评审时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次询价为重新组织询价的，经现场询价小组决定后可继续进行。

10、重新组织询价，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受，即投标人有且只能报一次价格。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书视为无效投标。

2、供应商应提供壹份正本壹份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、包别、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表

附件一：采购需求

| 皖西卫生职业学院附属医院监控设备采购需求（预算3.2万） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 摄像头 | 1、400万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机； 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 3、宽动态: 数字宽动态 4、调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4° 4mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 6、红外波长范围: 850 nm 7、防补光过曝: 支持 8、补光灯类型: 红外灯 9、补光距离: 最远可达30 m 10、最大图像尺寸: 2560 × 1440 11、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 12、音频: 1个内置麦克风 13、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 16、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 17、电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W； 18、电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 19、产品尺寸: Ø110 × 93 mm 20、包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm 21、设备重量: 280 g 22、带包装重量:420 g 23、防护: IP66 | 24 | 台 |  |
| 2 | 录像机 | 1、2U标准机架式9盘位高密度网络硬盘录像机，高性能ATX电源 2、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频3、输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） 4、输入带宽：256Mbps 5、输出带宽：160Mbps 6、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 7、解码能力：最大支持12×1080P 8、目标识别应用：名单库比对报警，支持最大8路图片流分析或2路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容5万张（证件照） 9、支持陌生人报警、目标1V1比对 10、支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 11、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 |  |
| 3 | 硬盘 | 西部数据或希捷监控专用4T硬盘 | 8 | 块 |  |
| 4 | 交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 8.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告; 9.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 10.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 1 | 台 |  |
| 5 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC61156-5 2.通过标准最高传输频率 250MHz 测试 3.额定传输速率(NVP)：68% 4.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5.导体规格：4×2×0.57，导体名 称：软圆铜线，绝缘：HDPE 6.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十” 字骨架隔离 7.护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 8.阻燃标准：IEC60332-1-2 9.最小内弯曲半径：安装时：8 倍电缆外径，安装后：4 倍电 缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC 管内 10.6类非屏蔽信道通过第三方机构供电一体化连接方案性能评测，投标时提供第三方检测报告。 11.产品符合 REACH 环保要求。 | 1200 | 米 |  |
| 6 | 光缆 | 1.标准：YD/T901，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 3.松套管采用全色谱方式 4.光纤规格：B1.3（OS2） 5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 6.光纤芯数：2-144芯 7.加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm 8.护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套厚度：1.8±0.1mm 9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 300 | 米 | 含熔纤 |
| 7 | 施工 | 包含所以软硬件调试与安装，确保整体监控系统运行正常。 | 10 | 工时 |  |
| 8 | 辅材 | 包含所有配套辅材等。 | 1 | 项 |  |

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务承诺

投标人可自行制作格式